新北市立漳和國民中學驗收紀錄 ■全部/□部分日期：○ 年 ○ 月 ○ 日 地點： 施工現場
案號及契約號				廠商名稱		○○公司
標的名稱及數量摘要	○○工程					驗收批次	正式驗收
採購金額	□未達公告金額■公告金額以上未達查核金額□查核金額以上未達巨額□巨額
履約期限	○○日曆天內完工
完成履約日期	○ 年 ○ 月 ○ 日			履約有無逾期		□逾期 ■未逾期
契約金額	○○○○元			契約變更或加減價次數		○次
[驗收經過]： / 甲梯屋頂給水管管徑3”，附屬配件有逆止閥、凡而，分支管路1”有一迴路、分支管路1 1/2”有二迴路，分支管路2”有一迴路，共有四迴路，現場與圖面尚符。 / 污水泵浦廠牌○○，馬力5HP、揚程25m、水量1000m^3/min，與合約規定尚符。 / 配電盤MPA盤尺寸100W＊90D＊2350H mm，與合約規定不符。 / 三樓301室矮牆及隔間牆之四分板厚度不足。 / [驗收結果]： / □ 與契約、圖說、貨樣規定相符 / □ 與契約、圖說、貨樣規定不符及情形： / [改善、拆除、重作、退貨、換貨之期限]：○年○月○日（契約規定改善截止期限） / [備註]：
記錄		廠商			會驗人員(無者免)
		代表	專任工程人員
（簽章）		（無者免） / （簽章）	（非屬營造業者免） / （簽章）		（簽章）			（簽章）
協驗人員(無者免)			本機關監驗人員		上級機關監驗人員或 / 授權自辦文號			主驗人員
（簽章）		（簽章）	（未達公告金額而無者免） / （簽章）		（未達查核金額者免） / （簽章）			（簽章）

註:本紀錄所定格式僅供參考，本表格如不敷使用，使用機關得視實際需要自行調整。